山东有研艾斯半导体材料有限公司

12英寸集成电路用大硅片产业化项目（部分验收）竣工环境保护验收意见

2024年3月22日，山东有研艾斯半导体材料有限公司在德州市组织召开了山东有研艾斯半导体材料有限公司12英寸集成电路用大硅片产业化项目竣工环境保护自主验收会，参加验收会的有建设单位――山东有研艾斯半导体材料有限公司、环评单位——德州市环境保护科学研究所有限公司、竣工环境保护验收监测单位——山东德环检测技术有限公司及特邀的2名专家，成立了验收工作组（名单附后）。验收工作组对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行了验收。验收组察看了项目现场、环保设施建设、运行情况及其他环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目及环保执行情况的介绍以及验收监测单位关于监测内容的介绍，审阅并核实了有关资料，对验收报告存在的问题提出了修改意见，会后建设单位对监测报告进行了补充监测和完善，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

山东有研艾斯半导体材料有限公司在德州市天衢新区东方红路以南，尚德七路以北建设12英寸集成电路用大硅片产业化项目。

建设规模：项目建筑面积74788平方米，新建一座12英寸硅片加工厂房、综合动力站、综合科研楼、各类仓库等，购置各类生产设备共计145台套，项目建成后可年产120万片12英寸硅片。

劳动定员及工作制度：项目劳动定员225人；年工作时间300天，三班三运转，每天工作24小时。

2、建设过程及环保审批情况

《山东有研艾斯半导体材料有限公司12英寸集成电路用大硅片产业化项目环境影响报告表》于2022年4月编制完成，2022年5月18日德州市行政审批服务局对该项目进行了审批，审批文号为德经开审批环报告表[2022]20号。山东有研艾斯半导体材料有限公司12英寸集成电路用大硅片产业化项目于2022年6月开始建设，2023年11月20日建设完成，建设完成后于2023年12月1日~5日进行设备调试。在项目调试前公司取得该项目排污许可证，排污许可证编号为91371400MA3RHMRD8B001Z，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

3、投资情况

本项目项目总投资250000万元，环保投资为2080万元。

4、验收范围

本次验收为部分验收，验收范围包括正片生产线、测试片生产线（不包含去膜工序）以及配套的废气、废水治理设施，危废暂存间、事故水池、仓库等，目前外延片生产线未建设，不纳入本次验收范围。

二、工程变动情况

项目变动情况见下表。

- 项目变动情况一览表

| 类别 | 原环评主要建设内容 | 实际建设内容 | 变化原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 | 单晶拉制：8台、砂浆搅拌系统：2套、磨片机1台、晶向：1台、晶向仪1台、二次倒角机2台、刻字机1台、洗盒机1台、边缘抛光机3台、最终抛光机5台、单片清洗机6台、CDS酸3台、CDS碱3台、尾气处理器4台 | 砂浆搅拌系统：3套、滚磨机1台、截断机1台、磨片机3台、晶向：2台、晶向仪2台、二次倒角机4台、刻字机2台、洗盒机2台、边缘抛光机4台、最终抛光机2台、单片清洗机2台、CDS酸2台、CDS碱2台、尾气处理器6台 | 企业提高生产效率进行了设备数量调整。 | 否 |
| 原辅料 用量 | 45%氢氧化钾：110.4t/a、29%氨水：91.2t/a、磨液：36t/a、49%氢氟酸：52.8t/a、36.5%盐酸：43.2t/a、31%双氧水144t/a、硅干胶0.6t/a、异丙醇：0.77t/a | 45%氢氧化钾：163.9t/a、29%氨水：89.6t/a、磨液：456.9t/a、49%氢氟酸：38.3t/a、36.5%盐酸：44t/a、31%双氧水136t/a、硅干胶0.22t/a、异丙醇：0.8t/a | 企业实际生产使用量与环评估算值有误差 | 否 |
| 排气筒 高度 | DA001：15m； DA002：15m； DA003：15m； 硅烷废气排放口：高于屋顶0.5m。 | DA001：41.6m； DA002：41.6m； DA003：27m； 硅烷废气排放口：23.5m。 | 企业废气治理设施和排气筒均在厂房屋顶建设，排气筒实际离地高度比环评要大 | 否 |
| 废水产 生量 | 环评中含氟废水产生量为515.06m3/d、含悬浮物废水产生量为957.6m3/d、酸碱废水产生量为974.12m3/d、含氨/有机废水产生量为558.52m3/d、纯水站、废水回用系统废水产生量为1875.33m3/d，废水治理设施工艺及处理规模不变。 | 实际含氟废水产生量为576m3/d、含悬浮物废水产生量为958m3/d、酸碱废水产生量为972m3/d、含氨/有机废水产生量为768m3/d、纯水站、废水回用系统废水产生量为1578m3/d，废水治理设施工艺及处理规模不变。 | 企业实际废水产生量与环评估算值有误差 | 否 |

根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）等文件，本项目建设性质、生产规模、生产工艺、物料运输、装卸、贮存方式等均未发生变动，因此上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目有组织排放废气包括轻腐蚀第一、二阶段废气、碱液清洗、去膜碱洗废气、轻腐蚀第三阶段、酸液清洗、金属分析废气、锅炉废气、多晶膜生长废气等。项目废气治理情况简述如下：

（1）轻腐蚀第一、二阶段废气、碱液清洗、去膜碱洗废气

项目轻腐蚀第一、二阶段废气、碱液清洗、去膜碱洗废气主要污染物为氨，废气经密闭管道收集后通过1套AEX碱性废气处理塔（酸液喷淋）TA001进行处理，处理后经1根41.6米高排气筒DA001排放。

（2）轻腐蚀第三阶段、酸液清洗、金属分析废气治理

项目轻腐蚀第三阶段、酸液清洗、金属分析废气：主要污染物为氟化物、HCl，废气经管密闭道收集后通过1套SEX酸性废气处理塔（碱液喷淋）TA002进行处理，处理后经1根41.6米高排气筒DA002排放。

（3）燃气锅炉废气治理

项目燃气锅炉废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经低氮燃烧后通过1根27m高排气筒DA003排放。

（4）多晶膜生长废气治理

项目多晶膜生长废气：主要污染物为硅烷废气，通过风机引入一套“燃烧室+喷淋”治理设施进行处理，处理后经23.5m高排放口排放。

2、废水

- 项目废水主要包括生活污水和生产废水，生活废水经化粪池进行处理后通过DW001排放口进入污水管网，生产废水根据废水水质不同分为：

- ①含悬浮物废水：包括滚磨清洗废水、倒角清洗废水、磨片清洗废水、截断清洗废水、切片清洗废水、精磨废水，废水进入研磨废水处理系统进行处理，研磨废水处理系统的处理规模为960m3/d，采用的处理工艺为“调节池+反应池+混凝池+絮凝池+沉淀池+澄清池”。

- ②含氟废水：包括去膜工序清洗废水、轻腐蚀第三阶段清洗废水、测试片酸洗后清洗废水、正片酸洗后清洗废水、金属分析废水，含氟废水处理系统的处理规模为720m3/d，采用的处理工艺为“均和池+pH调节池+反应池+混凝池+絮凝池+沉淀池+澄清池”。

- ③酸碱废水：包括轻腐蚀第一阶段清洗废水、正片抛光废水、正片碱洗后清洗废水、去膜酸碱冲洗废水、测试片抛光废水、测试片碱洗后清洗废水、酸性喷淋塔废水、碱性喷淋塔废水，废水进入酸碱废水处理单元进行处理，采用的处理工艺为“酸碱废水均和池+一级反应池+二级反应池+放流池”。

- ④含氨/有机废水：包括磨片后清洗废水、轻腐蚀二阶段清洗废水、包装盒清洗废水、外延片清洗废水，项目含氨/有机废水中氨含量较高，因此项目将氨通过吹脱工艺将氨提取出来并于硫酸进行反应生成硫酸铵溶液，含氨/有机废水处理系统的处理规模为960m3/d，采用的处理工艺为“含氨均和池+pH调节池+中间水池1+锰砂过滤器+中间水池2+二级换热器+2级吹脱塔+吸收塔+硫酸铵储罐”。

- ⑤纯水站、废水回用系统废水：主要为过滤的硬水，进入酸碱废水处理系统进行处理。

- 以上生产废水经处理后通过DW002排放口进入城市污水管网，生活污水和生产废水经不同排放口排放后均进入德州北源水务技术管理有限公司进行处理。

- 3、噪声

项目的主要噪声源为滚磨机、截断机、线切割机、倒角机、磨片机、精磨削机、抛光机等设备产生的机械噪声以及风机产生的动力噪声，声级值一般在75～100dB(A)，本项目采取基础减震、建筑隔音等措施进行处理。

4、固废

项目固废包括一般固废和危险固废。

①一般固废包括生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；硅粉沉淀污泥、废离子交换树脂、废活性炭、废石英砂、废渗透膜、硫酸氨溶液收集后外运处理。

②危险固废包括废活性炭、废机油、废UV灯管、废包装物、废粘胶、废旧硒鼓墨盒，在危废库暂存后委托有资质单位进行处理。

- 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。本项目固废均能够有效处置，无固体废物排放，在厂区建设了危险废物暂存场所，符合环保要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 本次竣工环境保护验收监测时间为 2023年12月02日、2023年12月04日、2023年12月22-23日。验收监测期间，企业正常生产，生产负荷为75%以上，污染治理设施运转正常，满足建设项目竣工环境保护验收基本要求。

- 1、废气

- （1）有组织废气污染物排放情况

- 根据本次验收监测数据可知，监测期间生产车间废气排气筒DA001废气污染物中氨最大排放浓度为2.13mg/m3，最大排放速率为0.0986kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（4.9kg/h）。

- 根据本次验收监测数据可知，监测期间生产车间废气排气筒DA002废气污染物中氟化物最大排放浓度为0.74mg/m3，最大排放速率为0.0182kg/h；氯化氢最大排放浓度为6.24mg/m3，最大排放速率为0.156kg/h；能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求（氟化物：9mg/m3，0.1kg/h、氯化氢：100mg/m3，0.26kg/h）。

- 根据本次验收监测数据可知，监测期间燃气锅炉废气排气筒DA003废气污染物颗粒物最大排放浓度为2.5mg/m3，SO2最大排放浓度为小于3mg/m3，NOx最大排放浓度为26mg/m3，林格曼黑度为1级，均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”标准要求。

（2）无组织废气污染物排放情况

- 验收监测期间，厂界无组织异丙醇未检出，能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）标准要求（1.0mg/m3）；厂界硫酸雾无组织排放浓度最大值为0.009mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（硫酸雾：1.2mg/m3）。

- 2、废水

- （1）环保设施处理效率

根据验收监测结果统计情况，项目研磨废水处理系统对悬浮物的平均去除效率为75.6%，含氟废水处理系统对氟化物的平均去除效率为92.1%，含氨/有机废水处理系统对CODcr的平均去除效率为81.1%，对氨氮的平均去除效率为43.4%，对总氮的平均去除效率为29.4%。

- （2）污染物排放情况

验收监测期间厂区生产废水排放口DW002各污染物最大日均值分别为pH7.9-8.1、COD：150mg/L、BOD5：35.2mg/L、氨氮：1.57mg/L、SS：8mg/L、总氮：4.32mg/L、氟化物1.55mg/L。

生活污水排放口DW001各废水污染物最大日均值分别为pH7.9-8.1、COD：185mg/L、BOD5：37.9mg/L、氨氮：42.4mg/L、SS：31mg/L，均能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准要求，（pH6-9、COD：500mg/L、BOD5：350mg/L、氨氮：445mg/L、SS：400mg/L、总氮：70mg/L、氟化物：20mg/L）。

- 3、噪声

- 根据本次验收监测数据可知，验收监测期间各厂界昼间、夜间噪声最大值为59dB（A）、49dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间：60dB(A)夜间：50dB(A)）要求。

- 4、固废

验收监测期间，经现场调查，项目产生的固废均做到了综合利用或无害化处理。项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

- 五、其他环保设施

1、厂区已建立环境风险防范措施，设有三级安全防控体系。

（1）一级防控

项目在物料储存区、化学品仓库、危废暂存间设置围堰和导流槽，液体物料泄漏后经围堰收集后进入导流槽，能有效防止泄漏的物料流出厂区。生产车间内生产装置区周围设有围堰和应急收集槽，能有效收集生产装置区泄漏的物料。

（2）二级防控

项目新建2座事故水池，作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，使事故状态下的所有污水、消防废水等全部导入事故池内，切断污染物与外界的通道，导入事故水池，将污染控制在厂内，防止较大产生事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

（3）三级防控措施（设置排污切断措施）

项目厂区排污口设置截止阀以及雨水截止阀，防止未达标的废水及事故水排出厂外，对周围水环境造成污染。

2、企业设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。

3、企业制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。

- 六、验收结论

- 山东有研艾斯半导体材料有限公司12英寸集成电路用大硅片产业化项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、其他建议

- 1、完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和

- 管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当

- 地环保部门报告，并如实记录备查。

- 2、根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017），定期开展自行监测。

- 八、验收人员信息

- 参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

- 验收组

- 2024年3月22日